## Curve
Use only between -15 ° C and + 40 ° C
Temperature (Tdb) | 30 | °C
RH (relative humidity) | 60 | %
Height above sea level | 0 | m
atmospheric pressure | 101325 | Pa
pws | 4246.0302 | Pa
W | 0.016042 | kg/kg | 16.0418 | g/kg
h | 71.1727 | kJ/kg
v (specific volume) | 0.88112 | m³/kg
rho (density) | 1.1349 | kg/m³
pw (Partial pressure) water vapor | 2547.6181 | Pa
dew point (Td) | 21.3979 | °C
Let op x en y as kan omgedraaid zijn.

## Formules
Gebaseerd op formules in ASHREA Fundamentals handbook 1997 en Understanding Psychrometrics (Second edition)
Bij Tdb tussen -100 tot 0°C |  |  | RH
C1 | -5674.5359 | Tdb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | H(kJ/kg) | T bij RV 0% | T bij RV 100% | W (g/kg) | Enthalpie Lijnen |  | Vierkant vanaf input
C2 | 6.3925 | -10 | 0.15958 | 0.31924 | 0.47899 | 0.63882 | 0.79873 | 0.95872 | 1.1188 | 1.2789 | 1.4392 | 1.5995 |  |  |  |  | 0 | -4.9702 | x-lijn | 0 | 30
C3 | -0.0096778 | -9 | 0.17434 | 0.34878 | 0.52332 | 0.69795 | 0.87269 | 1.0475 | 1.2224 | 1.3975 | 1.5726 | 1.7478 | -5 | -4.9702 | -9.21 | 1.7157 | 1.7157 | -9.21 |  | 16.0418 | 30
C4 | 6.2216e-07 | -8 | 0.19034 | 0.3808 | 0.57137 | 0.76206 | 0.95287 | 1.1438 | 1.3348 | 1.526 | 1.7173 | 1.9087 | 0 | 0 | -5.75 | 2.3213
C5 | 2.0748e-09 | -7 | 0.20767 | 0.41548 | 0.62342 | 0.83151 | 1.0397 | 1.2481 | 1.4566 | 1.6652 | 1.874 | 2.0829 | 5 | 4.9702 | -2.58 | 3.0421 | 0 | 0 | y-lijn | 16.0418 | 21.3979
C6 | -9.484e-13 | -6 | 0.22643 | 0.45302 | 0.67978 | 0.9067 | 1.1338 | 1.361 | 1.5885 | 1.816 | 2.0438 | 2.2717 | 10 | 9.9404 | 0.33 | 3.8667 | 2.3213 | -5.75 |  | 16.0418 | 30
C7 | 4.1635 | -5 | 0.24672 | 0.49363 | 0.74075 | 0.98805 | 1.2356 | 1.4833 | 1.7312 | 1.9793 | 2.2275 | 2.476 | 15 | 14.9105 | 3.125 | 4.7302
|  | -4 | 0.26866 | 0.53755 | 0.80667 | 1.076 | 1.3456 | 1.6154 | 1.8855 | 2.1558 | 2.4263 | 2.6971 | 20 | 19.8807 | 5.71 | 5.6782 | 0 | 4.9702 | x-lijn | 0 | 21.3979
Bij Tdb tussen 0 tot 200°C |  | -3 | 0.29236 | 0.585 | 0.87792 | 1.1711 | 1.4646 | 1.7583 | 2.0523 | 2.3466 | 2.6412 | 2.9361 | 25 | 24.8509 | 8.1 | 6.702 | 3.0421 | -2.58 |  | 16.0418 | 21.3979
C8 | -5800.2206 | -2 | 0.31796 | 0.63625 | 0.95486 | 1.2738 | 1.5931 | 1.9127 | 2.2326 | 2.5528 | 2.8734 | 3.1943 | 30 | 29.8211 | 10.306 | 7.7903
C9 | 1.3915 | -1 | 0.34559 | 0.69156 | 1.0379 | 1.3847 | 1.7318 | 2.0793 | 2.4272 | 2.7755 | 3.1242 | 3.4732 | 35 | 34.7913 | 12.36 | 8.9431 | 0 | 9.9404
C10 | -0.04864 | 0 | 0.37542 | 0.75129 | 1.1276 | 1.5044 | 1.8816 | 2.2593 | 2.6375 | 3.0161 | 3.3952 | 3.7747 | 40 | 39.7614 | 14.27 | 10.1497 | 3.8667 | 0.33
C11 | 4.1765e-05 | 1 | 0.4036 | 0.80773 | 1.2124 | 1.6176 | 2.0233 | 2.4295 | 2.8363 | 3.2436 | 3.6514 | 4.0597 | 45 | 44.7316 | 16.05 | 11.4035
C12 | -1.4452e-08 | 2 | 0.43365 | 0.8679 | 1.3028 | 1.7382 | 2.1743 | 2.611 | 3.0483 | 3.4862 | 3.9247 | 4.3639 | 50 | 49.7018 | 17.718 | 12.7028 | 0 | 14.9105
C13 | 6.546 | 3 | 0.46566 | 0.93202 | 1.3991 | 1.8668 | 2.3353 | 2.8045 | 3.2744 | 3.7449 | 4.2162 | 4.6882 | 55 | 54.672 | 19.28 | 14.0386 | 4.7302 | 3.125
|  | 4 | 0.49975 | 1.0003 | 1.5017 | 2.0038 | 2.5068 | 3.0106 | 3.5152 | 4.0206 | 4.5269 | 5.0339 | 60 | 59.6421 | 20.753 | 15.4128
Voor berekening dauwpunt |  | 5 | 0.53603 | 1.073 | 1.6109 | 2.1497 | 2.6894 | 3.2301 | 3.7717 | 4.3143 | 4.8578 | 5.4022 | 65 | 64.6123 | 22.14 | 16.8166 | 0 | 19.8807
C14 | 6.54 | 6 | 0.57463 | 1.1503 | 1.7271 | 2.3049 | 2.8838 | 3.4638 | 4.0448 | 4.6269 | 5.2102 | 5.7945 | 70 | 69.5825 | 23.45 | 18.2474 | 5.6782 | 5.71
C15 | 14.526 | 7 | 0.61566 | 1.2325 | 1.8506 | 2.47 | 3.0905 | 3.7123 | 4.3354 | 4.9596 | 5.5852 | 6.2119 | 75 | 74.5527 | 24.692 | 19.7049
C16 | 0.7389 | 8 | 0.65926 | 1.3199 | 1.982 | 2.6454 | 3.3103 | 3.9766 | 4.6443 | 5.3135 | 5.9841 | 6.6561 | 80 | 79.5229 | 25.87 | 21.184 | 0 | 24.8509
C17 | 0.09486 | 9 | 0.70556 | 1.4127 | 2.1215 | 2.8319 | 3.5439 | 4.2575 | 4.9728 | 5.6897 | 6.4082 | 7.1284 | 85 | 84.493 | 26.992 | 22.6859 | 6.702 | 8.1
C18 | 0.4569 | 10 | 0.75472 | 1.5113 | 2.2697 | 3.0299 | 3.792 | 4.5559 | 5.3218 | 6.0894 | 6.859 | 7.6305 | 90 | 89.4632 | 28.06 | 24.2049
|  | 11 | 0.80687 | 1.6158 | 2.4269 | 3.2401 | 4.0554 | 4.8728 | 5.6924 | 6.5141 | 7.3379 | 8.164 |  |  |  |  | 0 | 29.8211
|  | 12 | 0.86217 | 1.7267 | 2.5937 | 3.4631 | 4.3349 | 5.2091 | 6.0858 | 6.9649 | 7.8465 | 8.7306 |  |  |  |  | 7.7903 | 10.306
|  | 13 | 0.92079 | 1.8443 | 2.7706 | 3.6996 | 4.6314 | 5.5659 | 6.5033 | 7.4434 | 8.3864 | 9.3322
|  | 14 | 0.98289 | 1.9689 | 2.958 | 3.9503 | 4.9457 | 5.9443 | 6.9461 | 7.9511 | 8.9593 | 9.9707 |  |  |  |  | 0 | 34.7913
|  | 15 | 1.0486 | 2.1008 | 3.1566 | 4.2159 | 5.2788 | 6.3454 | 7.4156 | 8.4894 | 9.5669 | 10.6481 |  |  |  |  | 8.9431 | 12.36
|  | 16 | 1.1182 | 2.2405 | 3.3669 | 4.4973 | 5.6317 | 6.7704 | 7.9131 | 9.06 | 10.2111 | 11.3664
|  | 17 | 1.1919 | 2.3883 | 3.5894 | 4.7951 | 6.0054 | 7.2205 | 8.4402 | 9.6647 | 10.894 | 12.128 |  |  |  |  | 0 | 39.7614
|  | 18 | 1.2697 | 2.5447 | 3.8249 | 5.1103 | 6.401 | 7.697 | 8.9984 | 10.3052 | 11.6174 | 12.9351 |  |  |  |  | 10.1497 | 14.27
|  | 19 | 1.352 | 2.71 | 4.0738 | 5.4437 | 6.8195 | 8.2014 | 9.5894 | 10.9835 | 12.3837 | 13.7902
|  | 20 | 1.439 | 2.8846 | 4.337 | 5.7962 | 7.2621 | 8.735 | 10.2147 | 11.7014 | 13.1951 | 14.6959 |  |  |  |  | 0 | 44.7316
|  | 21 | 1.5308 | 3.0692 | 4.6151 | 6.1688 | 7.7301 | 9.2993 | 10.8762 | 12.4611 | 14.054 | 15.6548 |  |  |  |  | 11.4035 | 16.05
|  | 22 | 1.6277 | 3.264 | 4.9089 | 6.5624 | 8.2247 | 9.8958 | 11.5758 | 13.2648 | 14.9628 | 16.6698
|  | 23 | 1.73 | 3.4696 | 5.219 | 6.9781 | 8.7472 | 10.5263 | 12.3154 | 14.1146 | 15.9241 | 17.744 |  |  |  |  | 0 | 49.7018
|  | 24 | 1.8378 | 3.6865 | 5.5462 | 7.417 | 9.299 | 11.1923 | 13.097 | 15.0131 | 16.9409 | 18.8803 |  |  |  |  | 12.7028 | 17.718
|  | 25 | 1.9515 | 3.9153 | 5.8915 | 7.8802 | 9.8816 | 11.8957 | 13.9227 | 15.9627 | 18.0159 | 20.0823
|  | 26 | 2.0713 | 4.1565 | 6.2556 | 8.3689 | 10.4964 | 12.6384 | 14.7949 | 16.9661 | 19.1521 | 21.3532 |  |  |  |  | 0 | 54.672
|  | 27 | 2.1975 | 4.4106 | 6.6395 | 8.8842 | 11.1451 | 13.4222 | 15.7158 | 18.026 | 20.3529 | 22.6969 |  |  |  |  | 14.0386 | 19.28
|  | 28 | 2.3304 | 4.6783 | 7.044 | 9.4275 | 11.8293 | 14.2493 | 16.6879 | 19.1453 | 21.6216 | 24.1172
|  | 29 | 2.4702 | 4.9602 | 7.4701 | 10.0001 | 12.5506 | 15.1218 | 17.7138 | 20.3271 | 22.9618 | 25.6181 |  |  |  |  | 0 | 59.6421
|  | 30 | 2.6174 | 5.2569 | 7.9188 | 10.6034 | 13.311 | 16.0418 | 18.7962 | 21.5746 | 24.3771 | 27.2041 |  |  |  |  | 15.4128 | 20.753
|  | 31 | 2.7721 | 5.5691 | 8.3912 | 11.2387 | 14.1122 | 17.0118 | 19.938 | 22.8911 | 25.8715 | 28.8796
|  | 32 | 2.9348 | 5.8974 | 8.8883 | 11.9077 | 14.9562 | 18.0342 | 21.1421 | 24.2803 | 27.4493 | 30.6495 |  |  |  |  | 0 | 64.6123
|  | 33 | 3.1057 | 6.2427 | 9.4112 | 12.6119 | 15.8452 | 19.1116 | 22.4117 | 25.7459 | 29.1147 | 32.5188 |  |  |  |  | 16.8166 | 22.14
|  | 34 | 3.2853 | 6.6055 | 9.9612 | 13.3529 | 16.7812 | 20.2467 | 23.75 | 27.2917 | 30.8725 | 34.493
|  | 35 | 3.4739 | 6.9868 | 10.5395 | 14.1324 | 17.7665 | 21.4423 | 25.1606 | 28.9221 | 32.7275 | 36.5778 |  |  |  |  | 0 | 69.5825
|  | 36 | 3.6719 | 7.3874 | 11.1472 | 14.9523 | 18.8034 | 22.7013 | 26.647 | 30.6412 | 34.685 | 38.7792 |  |  |  |  | 18.2474 | 23.45
|  | 37 | 3.8796 | 7.8079 | 11.7859 | 15.8144 | 19.8944 | 24.027 | 28.2132 | 32.4539 | 36.7503 | 41.1036
|  | 38 | 4.0975 | 8.2494 | 12.4567 | 16.7206 | 21.0421 | 25.4225 | 29.8631 | 34.3649 | 38.9294 | 43.5578 |  |  |  |  | 0 | 74.5527
|  | 39 | 4.326 | 8.7127 | 13.1612 | 17.6729 | 22.2492 | 26.8914 | 31.601 | 36.3795 | 41.2284 | 46.1492 |  |  |  |  | 19.7049 | 24.692
|  | 40 | 4.5656 | 9.1987 | 13.9008 | 18.6735 | 23.5184 | 28.4372 | 33.4315 | 38.503 | 43.6537 | 48.8853
[17 empty] | 0 | 79.5229
[17 empty] | 21.184 | 25.87
[17 empty] | 0 | 84.493
[17 empty] | 22.6859 | 26.992
[17 empty] | 0 | 89.4632
[17 empty] | 24.2049 | 28.06
Note on S3: deze waarden moet je zelf zoeken. Dit doe je als volgt: - zet RV op 100% - vul temperatuur in tot als je de zelfde entalpy waarde hebt als bij een RV van 0%