## Blad1
TOOL W3 EXPANSIEVAT
invoer
uitvoer
Input |  |  |  | Output |  |  |  | *Berekenen Systeeminhoud indien onbekend
Aanvoertemperatuur | tsup | 90 | °C | Nuttig effect | Ne | 0.375 | - | C.V.-installatie met: | Inductie units
Retourtemperatuur | tret | 70 | °C | gemiddelde temperatuur | Tgem | 80 | °C | Vermogen | 100 | kW
Systeeminhoud * | Vsys | 340 | L | Volumevermeerdering | η | 2.89 | % | Statische hoogte | 10 | m
Voordruk | Pv | 1.5 | bar | Expansievolume | Vexp | 9.826 | L | Berekende systeeminhoud | 550 | L
Einddruk | Pe | 3 | bar | Bruto Inhoud vat | Vbr | 32.7533 | L
Temperatuurverhoging | van | tot | η [%] |  |  |  |  | C.V.-installatie met: | Waterinhoud in Liter per kW
10-25 °C | 10 | 25 | 0.35 |  |  |  |  | Convectors en/of luchtverhitters | 5.2
10-30 °C | 10 | 30 | 0.43 |  |  |  |  | Inductie units | 5.5
10- 35 °C | 10 | 35 | 0.63 |  |  |  |  | Luchtbehandelingsinstallaties | 6.9
10- 40 °C | 10 | 40 | 0.75 |  |  |  |  | Paneelradiatoren | 8.8
10 - 45 °C | 10 | 45 | 0.96 |  |  |  |  | Utiliteit mix CV | 10
10 - 50 °C | 10 | 50 | 1.18 |  |  |  |  | Kolomradiatoren | 12
10 - 55 °C | 10 | 55 | 1.42 |  |  |  |  | Utiliteit mix GWK | 20
10 - 60 °C | 10 | 60 | 1.68 |  |  |  |  | Stralingsplafonds en/of vloerverwarming | 18.5
10 - 70 °C | 10 | 70 | 2.25 |  |  |  |  | Wijkverwarming | 25.8
10 - 80 °C | 10 | 80 | 2.89
10 - 90 °C | 10 | 90 | 3.58
10 - 100 °C | 10 | 100 | 4.34
10 - 110 °C | 10 | 110 | 5.16