## Blad1
TOOL W3 Flow calculator
invoer
uitvoer
Input |  |  |  |  | Flow Rate
Inner Diameter [mm] | 23.7 |  |  |  | m3/h | 2.2234
[5 empty] | l/min | 37.0566
Flow velocity [m/s] | 1.4 | 20 |  |  | l/s | 0.61761
Pressure Loss
Pipe length [m] | 9 |  |  |  | bar | 0.086882
[5 empty] | kPa | 8.6882
achtergrond berekeningen
Kinematische viscositeit | ν water | 1.0084e-06 | m2/s | *aanname water @20°C
wandruwheid | ε | 0.0045 | mm | *aanname Draadbuis EN 10255M (DIN 2440)
Dichtheid water | ρ water | 997.3 | kg/m3 | *aanname water @20°C
Reynolds getal | Re | 32903.6097
Lambda | λ | 0.023409
Totale drukval | Δp | 8688.2267 | Pa
Totale drukval | Δp | 8.6882 | kPa
Totale drukval | Δp | 0.086882 | bar