## Blad1
TOOL W3 Flow calculator
invoer
uitvoer
Input | [7 empty] | Flow Rate
Inner Diameter [mm] | 21.7 | [6 empty] | m3/h | 2.6628
[8 empty] | l/min | 44.3803
Flow velocity [m/s] | 2 | 15 | [5 empty] | l/s | 0.73967
[8 empty] | Vmax | 0.44193 | m/s
Pressure Loss
Pipe length [m] | 1 | [6 empty] | bar | 0.023141
[8 empty] | kPa | 2.3141
[8 empty] | Pa | 2314.0585
Uitgebreide invoer | [7 empty] | Pa/m | 2314.0585
Medium | Water |  |  | Dichtheid water | ρ water | 999.79 | kg/m3
mengverhouding | G/W | 0 | % | Kinematische viscositeit | ν water | 1.7919e-06 | m2/s
Temperatuur Medium | T | 0 | °C | Wandruwheid | ε | 0.0045 | mm
Type Buis | Draadbuis EN 10255M (DIN 2440) |  |  | Reynolds | Re | 24220.1016 | -
|  |  |  | Lambda | λ | 0.025113
Gegevens
T [°C] input | T [°C] | ρ [kg/m3] | ν [m2/s] |  | a | b
| 0 | 999.79 | 1.7919e-06 | ρ [kg/m3] | 0.045 | 999.79
| 4 | 999.97 | 1.5707e-06 | ν [m2/s] | -5.53e-08 | 1.7919e-06
Water
T [°C] | ρ [kg/m3] | ν [m2/s] | η [Pa*s]
0 | 999.79 | 1.7919e-06 | 0.0017915
4 | 999.97 | 1.5707e-06 | 0.0015707
10 | 999.65 | 1.3081e-06 | 0.0013076
20 | 998.16 | 1.0023e-06 | 0.0010005
30 | 995.59 | 8e-07 | 0.00079647
40 | 992.17 | 6.591e-07 | 0.00065394
50 | 988.04 | 5.541e-07 | 0.00054747
60 | 983.13 | 4.736e-07 | 0.00046561
70 | 977.7 | 4.116e-07 | 0.00040242
80 | 971.81 | 3.639e-07 | 0.00035364
90 | 965.34 | 3.248e-07 | 0.00031354
100 | 958.4 | 2.938e-07 | 0.00028158