## CO2 belasting
CO2 tijdsverloop
EN 13779 |  |  |  | opp/pers | 2.5
|  |  |  | hoogte | 2.7
|  |  |  | inhoud | 67.5
Ruimteinhoud | m3 | 50 | V
Ventilatiehoeveelheid/persoon | m3/h | 50
CO2 productie /persoon | l/h | 18
Aantal personen |  | 10 | n
Bezetting | % | 100%
Kwaliteit buitenlucht | ppm | 400 | Cex
Beginconcentratie | ppm | 400 | Co
Tijd | h | 1
Tijd | s | 3600 | t
CO2 productie /persoon | m3/s | 5e-06 |  | 2.7778e-06
Kwaliteit buitenlucht | m3gas/m3 | 0.0004 | Cex
Beginconcentratie | m3gas/m3 | 0.0004 | Co |  |  | PVE frisse scholen | CO2 productie m3/h | ventilatie | CO2 max | ventilatie | klasse
Ventilatiehoeveelheid | m3/s | 0.13889 | dV |  |  | Leerling | 0.017 |  | 800 | 42.3 | A
Interne productie CO2 | m3/s | 5e-05 | q |  |  | leraar | 0.019 |  | 950 | 30.6 | B
[6 empty] | 12 jarige | 0.014 |  | 1200 | 21.6 | C
Momentane concentratie | ppm | 759.9837 | C(t) | Bij ideale menging
Verhoging | ppm | 359.9837 | C(t)-Co
m3gas/m3*100=v%gas/v
m3gas/m3*1000000=ppm
2020: 415 ppm
Zwaar belaste omgevingen CO2 tot 800 ppm
[12 empty] | 5 | cm3/s
[12 empty] | 0.005 | l/s
[12 empty] | 18 | l/h
[12 empty] | 0.018 | m3/h
bron : Masterplan ventilatie
VABI

## Grafisch
Ruimteinhoud | V | m3 | 50
Ventilatiehoeveelheid/persoon |  | m3/h | 50
CO2 productie /persoon |  | l/h | 18
Aantal personen | n |  | 10
Bezetting |  | % | 1
Kwaliteit buitenlucht | Cex | ppm | 400
Beginconcentratie | Co | ppm | 400
CO2 productie /persoon |  | m3/s | 5e-06
Kwaliteit buitenlucht | Cex | m3gas/m3 | 0.0004
Beginconcentratie | Co | m3gas/m3 | 0.0004
Ventilatiehoeveelheid | dV | m3/s | 0.13889
Interne productie CO2 | q | m3/s | 5e-05
| periode | h | 1
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Tijd | t | s | 0 | 189.4737 | 378.9474 | 568.4211 | 757.8947 | 947.3684 | 1136.8421 | 1326.3158 | 1515.7895 | 1705.2632 | 1894.7368 | 2084.2105 | 2273.6842 | 2463.1579 | 2652.6316 | 2842.1053 | 3031.5789 | 3221.0526 | 3410.5263 | 3600 | 3600
Tijd |  | h | 0 | 0.052632 | 0.10526 | 0.15789 | 0.21053 | 0.26316 | 0.31579 | 0.36842 | 0.42105 | 0.47368 | 0.52632 | 0.57895 | 0.63158 | 0.68421 | 0.73684 | 0.78947 | 0.84211 | 0.89474 | 0.94737 | 1 | 1
Momentane concentratie | C(t) | ppm | 400 | 547.3201 | 634.3535 | 685.7709 | 716.1471 | 734.0927 | 744.6945 | 750.9579 | 754.6581 | 756.8441 | 758.1356 | 758.8985 | 759.3493 | 759.6156 | 759.7729 | 759.8658 | 759.9207 | 759.9532 | 759.9723 | 759.9837 | 759.9837
Verhoging | C(t)-Co | ppm | 0 | 147.3201 | 234.3535 | 285.7709 | 316.1471 | 334.0927 | 344.6945 | 350.9579 | 354.6581 | 356.8441 | 358.1356 | 358.8985 | 359.3493 | 359.6156 | 359.7729 | 359.8658 | 359.9207 | 359.9532 | 359.9723 | 359.9837 | 359.9837

## Doorspoeling
Ventilatie-effectiviteit |  | ve
Isso -40 | Esv=1+(Ca-Cw)/(Cw-Ci) |  |  |  | Ca afzuig
Cw werkplek
Ci inblaas
EN 13779
Recknagel | Ev=(Cab-Czl)/(Caz-Czl) |  |  |  | Cab abluft
(Seite 1486) |  |  |  |  | Czl zuluft
Caz leefzone
Formules zijn omrekenbaar aan elkaar gelijk
Ci inblaas |  | 375 | 375 | ppm
Ca afzuig |  | 760 | 760 | ppm
Cw werkplek |  | 800 | 452 | ppm
ESV |  | 0.90588 | 5
ESV =1 volledige menging |  |  | Ca=Cw
ESV = groot ideale verdringing |  |  | Cw=Ci
door dampspanningsvereffening is bij lage concentraties vaak sprake van ideale menging
voor temperatuurvereffening geldt dit niet

## virusbelasting
c limit | part | 3000
Ventilatiehoeveelheid/persoon | m3/h |  | 50 | 27 | 14 | 10 | 120
aantal pers | n | 10 | 500 | 270 | 140 | 100 | 1200 | m3/h
partical em | p/s | 140
V ihale | m3/h | 0.375
t | sec |  | 28571.4286 | 15428.5714 | 8000 | 5714.2857 | 68571.4286
| min |  | 476.1905 | 257.1429 | 133.3333 | 95.2381 | 1142.8571
| uur |  | 7.9365 | 4.2857 | 2.2222 | 1.5873 | 19.0476